## Slide 1: Fieldbus Foundation
H1 31.25 Kbit/sec
HSE (High-speed Ethernet) 100 Mbit/sec
FOUNDATION fieldbus es un sistema de comunicación digital, serial, bidireccional que sirve como red a nivel básico de automatización en una planta industrial.
Multidrop wiring. FOUNDATION fieldbus soporta hasta 32 dispositivos, sin embargo lo típico ( limitaciones de voltaje y corriente ) es de 16 dispositvos
Instrumentación Multivariable
Comunicación Bidireccional
Nueva información
Control en Campo
Standares Regulatorios:
ANSI/ISA 50.02
IEC 61158
CENELEC EN50170:1996/A1

## Slide 2: Fieldbus Foundation
Fieldbus foundation : Es una asociacion de fabricantes que administran, investigan y potencian el uso de este protocolo.
INTEROPERABILIDAD : Garantiza que los dispositivos de distintos operan satisfactoriamente juntos en la red Fieldbus. Esta prueba la realiza Foundation a cada instrumento ( a lo menos a dos), una vez aprobado, queda registrado y autoriza el uso del logo en el equipo. Los sistemas se prueban pero no quedan registrados ni usan el logo Foundation. Interoperabilidad NO significa INTERCAMBIABILIDAD ya que la funcionalidad puede ser distinta.

## Slide 3: Fieldbus Foundation
Ventajas del protocolo:
Fue concebido para el Control de procesos
Puede funcionar en ambientes industriales y/o peligrosos
Lleva la energía por el mismo cable
Puede reutilizar cables existentes
Soporta Seguridad intrínseca
Control deterministico
Mantiene informado al usuario

## Slide 4: Fieldbus Foundation (Comunicaciones)
Bloques Control y Diagnósticos
Interfaz Electrónica (9-32 V, 15-20 mA)
Empaqueta Datos y Administra los tiempos
Los dispositivos en un segmento comunican los datos de control de procesos en forma cíclica, cuyo tiempo es administrado por una función de planificación maestra denominada Link Active Scheduler. La comunicación utiliza la forma publisher/subscriber. Es decir es determinística ( ocurre siempre en el tiempo planificado).
Los datos de información ( no de procesos), registros, alarmas, diagnosticos, configuración se comunica en forma asincrónica. Se asigna un tiempo entre ciclos para que por medio de toking-passing se comuniquen los dispositivos.

## Slide 5: Fieldbus Foundation (Comunicaciones)
Cada dispositivo comparte el mismo tiempo en un segmento. Un función de sistema administra el tiempo “ application clock”. Los clock interno de cada dispositivo se sincronizan con este.
Las alarmas son manejadas en forma independiente.
Cada dispositivo Fieldbus tiene una dirección, que algunos sistemas la asignan en forma automática ( delta V)
Fieldbus esta orientado a trabajar con TAG en vez de direcciones.

## Slide 6: Fieldbus Foundation (Comunicaciones)
MACROCICLO

## Slide 7: Fieldbus Foundation (Comunicaciones)
Multiple Function Block en ejecución

## Slide 8: Fieldbus Foundation (Bloques sde Función)
Los Function Block son pequeños módulos de software sellados, que tienen entradas y salidas y una función (no intervenible) que relaciona ambas.
Resource blocks
Transducer blocks
Function blocks
Relaciona el dispositivo completo (N° serie, Fabricante, Modelo, etc)
Relaciona las partes humedas (wetted) (Sensor, material, estatus)
Relacionan las capacidades de control (AI, AO, PID, PI)

## Slide 9: Fieldbus Foundation (Bloques sde Función)
Foundation Fieldbus define un set de bloques funcionales básicos y avanzados, el fabricante decide cuantos incluir.
InterOperabilidad: Garantiza que un Function Block es interoperable y opera junto a otros bloques, no garantiza la funcionalidad de (distintos equipos), ya que los algoritmos pueden ser distintos.
Otros Bloques desarrollados por el fabricante (Avanzados), tambien son interoperables ya que Foundation especifica como hacerlo.

## Slide 10: Fieldbus Foundation (Bloques sde Función)
Basic Specified Continuous Blocks |  | 
Analog Input | AI | Reads analog input
Analog Output | AO | Sends analog output
Bias Gain | B | Scaling
Control Selector | CS | Override control
Manual Loader | ML | Manual Control
PID Control | PID | PID Control
PD Control | PD | PD only control
Ratio Control | RA | Ratio Control
Basic Specified Discrete Blocks |  | 
Discrete Input | DI | Reads discrete input
Discrete Output | DO | Sends discrete output

## Slide 11: Fieldbus Foundation (Bloques de Función)
Advanced Specified Continuous Function Blocks | 
Complex AO | Provides extensive interlocking
Splitter | 1-in-3-out + logic -- for split ranging
Selector | 4-in-1-out (min., max., mid., avg.)
Setpoint Generator | SP generator for Batch applications
Characterizer | Has interpolation and tracking
Integrator | Integrate flow or pulse + reset
Calc_A | 1131-C inst. - 50 steps - analogs
Lead/Lag | Dynamic compensation
Dead Time | Delay for analog feedforward control
Analog Alarm | Provides alarm response

## Slide 12: Fieldbus Foundation (Bloques de Función)
Advanced Specified Discrete Function Blocks | 
Digital HMI | Operator input - reference by tag
Pulse Input | Pass pulses to integrator
Timer | Count up/down, debounce
Digital Alarm | Provides alarm response
Step Control | SP control using discrete actuators
Calc_D | 1131-C inst. - 50 steps - discretes
Complex DO | Provides extensive interlocking
Device | Simple 2 or 3 state devices (pumps)
Dead Time | Delay for analog feedforward control
Analog Alarm | Provides alarm response

## Slide 13: Fieldbus Foundation (Bloques de Función)
No todos los dispositivos trae el mismo número de bloques, sino que traen una base mínima.
Si uno desea y el fabricante lo permite se puede copiar (instance) un bloque al dispositivo para agregarle una funcionalidad, esto se llama instantation. Por ej. Agregar un segundo P&ID a una válvula de control.

## Slide 14: Fieldbus Foundation (Bloques de Función)
FOUNDATION fieldbus device description:
Corresponde a un “ driver” que trae el dispositivo para que el Host entienda la data , por ejemplo si trae un bloque funcional especial desarrollado por el fabricante o texto ayuda, unidades de ingenieria, metodo.
Metodo:
Es una secuencia predefinida de operaciones que ejucuta el dispositivo.

## Slide 15: Fieldbus Foundation (Diagnosticos)
FOUNDATION fieldbus no especifica los diagnósticos de dispositivos sino que queda abierto a cada fabricante.
Emerson ha incluido en sus dispositivos function block de diagnósticos que son analizados con un software llamado AMS.
Además incluye métodos avanzados y estadisticos, que permiten detectar desviaciones en variables que permiten detectar:
Pegado (stiction) de válvulas
Pérdida de sello o taponamiento de líneas de proceso

## Slide 16: Fieldbus Foundation (Wiring)
Fieldbus utiliza un cable del tipo par apantallado, permite utilizar cables existentes.
El bus se llama segmento o “trunk”, y los dispositivos se conectan al trunk mediante “spurs”, esta topología es llamada “branch”.

## Slide 17: Fieldbus Foundation (Wiring)
Si los spurs se conectan en un solo punto concentrados entonces la topología se llama arbol o “tree”.

## Slide 18: Fieldbus Foundation (Wiring)
Key segment limits | Typical values
Maximum of 32 devices per segment without a repeater Maximum of 240 devices per segment with a repeater | 4 to 16 devices per segment
Each device must draw at least 8 mA from the segment | 15 to 25 mA power consumption for a two-wire device 8.5 mA for a four-wire device 400 mA typical segment limit
Voltage range 9-32 Vdc | 24 Vdc
LIMITES DEL NUMERO DE DISPOSITIVOS

## Slide 19: Fieldbus Foundation (Wiring)
Type | Description | Size | Maximum length
A | Individual shielded, twisted pair | #18 AWG (0.8 mm2) | 1900 m (6232 ft.)
B | Multiple-twisted-pair with overall shield | #22 AWG (0.32 mm2) | 1200 m (3936 ft.)
C | Multiple-twisted-pair without shield | #26 AWG (0.13 mm2) | 400 m (1312 ft.)
D | Two wires with no shield and not twisted | #16 AWG (1.25 mm2) | 200 m (656 ft.)
LIMITES DEL LARGO DE SEGMENTO

## Slide 20: Fieldbus Foundation (Wiring)
EJEMPLO : SE DEBE INCLUIR LA SUMA DE TODOS LOS CABLES Y NO DEBE SUPERAR LOS LIMITES DE LA TABLA ANTERIOR.

## Slide 21: Fieldbus Foundation (Wiring)
El largo máximo de cada spur depende:
Del número de instrumentos en el segmento
Del número de dispositivos en el spur.
Total devices on segment | Devices per spur |  | 
 | 1 | 2 | 3
1-12 | 120 m | 90 m | 60 m
13-14 | 90 m | 60 m | 30 m
15-18 | 60 m | 30 m | 1 m

## Slide 22: Fieldbus Foundation (Wiring)
Ejemplo:
Máx. 90 mt
Máx. 60 mt
Máx. 120 mt

## Slide 23: Fieldbus Foundation (Sitios WEB)
Cursos Online Gratis de Fieldbus y Delta V :
http://plantweb.emersonprocess.com/University/default.asp
Información Sistema Delta V:
www.ineco.cl (Representante en Chile)
www.easydeltav.vcom
Sitio oficial Fieldbus:
www.fieldbus.org

## Slide 24: Sistemas de Control (Clases Siguientes-Obligatorias)
Sistema Honeywell:
Martes 2/11/2004 : 19:00 hrs
Sistema Triconex:
Viernes 5/11/2004:19:00 hrs